## Нагрузка I квартал
Таблица для расчёта свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование подстанции | Напряжение подстанции (кВ) | Предельно допустимая нагрузка (МВт) | Замеры тока (А) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Нагрузка по вновь заключенным договорам на ТП (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП (МВт)
1 | г. Троицк | ТП № 2 ул. Островского-городская | 6/0,4 | 0.56 | 377 | 0.29686 | 0 | 0.29686
2 | г. Троицк | ТП № 3 ул.К Маркса 53 | 6/0,4 | 0.36 | 395 | 0.10156 | 0 | 0.10156
3 | г. Троицк | ТП № 7 ул.Мотова-Гайдара | 6/0,4 | 0.56 | 292 | 0.34429 | 0 | 0.34429
4 | г. Троицк | ТП № 12 ул.Кирова 81 | 6/0,4 | 0.22 | 162 | 0.11048 | 0 | 0.11048
5 | г. Троицк | ТП № 13 ул.Мичурина р-н Дортехшколы | 6/0,4 | 0.56 | 564 | 0.19251 | 0 | 0.19251
6 | г. Троицк | ТП № 19 ул.2мик | 6/0,4 | 0.56 | 225 | 0.38167 | 0 | 0.38167
7 | г. Троицк | ТП № 23 ул.Мотова-Садовая | 6/0,4 | 0.22 | 120 | 0.13392 | 0 | 0.13392
8 | г. Троицк | ТП № 28 ул.Бугристая | 10/0,4 | 0.36 | 213 | 0.20311 | 0 | 0.20311
9 | г. Троицк | ТП №36 ул.Заводская 9 | 6/0,4 | 0.56 | 74 | 0.46593 | 0 | 0.46593
10 | г. Троицк | ТП № 39 ул.Путевая 8 | 6/0,4 | 0.56 | 431 | 0.26672 | 0 | 0.26672
11 | г. Троицк | ТП № 44 ул. Техническая 1 | 6/0,4 | 0.36 | 413 | 0.091512 | 0 | 0.091512
12 | г. Троицк | ТП № 50 ул.Путевая 18 | 6/0,4 | 0.36 | 282 | 0.16461 | 0 | 0.16461
13 | г. Троицк | КТП № 53 ул.Приречная | 10/0,4 | 0.22 | 110 | 0.1395 | 0 | 0.1395
14 | г. Троицк | ТП №67 Квартал А-Б | 6/0,4 | 0.56 | 100 | 0.45142 | 0 | 0.45142
15 | г. Троицк | ТП № 182 ул.Племстанция | 6/0,4 | 0.22 | 1 | 0.20032 | 0 | 0.20032
16 | г. Троицк | ТП № 82 ул.Племстанция 1 | 6/0,4 | 0.36 | 218 | 0.20032 | 0 | 0.20032
17 | г. Троицк | ТП № 86 ул.Сибирская 6 територия ПАТП | 6/0,4 | 0.36 | 74 | 0.28067 | 0 | 0.28067
18 | г. Троицк | ТП №88 ул. Красноармейская | 6/0,4 | 0.22 | 25 | 0.18693 | 0 | 0.18693
19 | г. Троицк | ТП № 203 ул.Интернациональная 45 | 10/0,4 | 0.36 | 213 | 0.20311 | 0 | 0.20311
20 | г. Троицк | ТП № 204 ул.Шмидта 90 | 6/0,4 | 0.36 | 289 | 0.1607 | 0 | 0.1607
21 | г. Троицк | ТП № 205 ул.Дерибаса 40 | 6/0,4 | 0.36 | 221 | 0.19865 | 0 | 0.19865
22 | г. Троицк | ТП № 206 ул.Дерибаса 28 | 6/0,4 | 0.36 | 109 | 0.24998 | 0 | 0.24998
23 | г. Троицк | ТП № 207 ул. Дерибаса | 6/0,4 | 0.22 | 35 | 0.18135 | 0 | 0.18135
24 | г. Троицк | ТП № 208 ул.Дерибаса 12 | 6/0,4 | 0.36 | 131 | 0.24887 | 0 | 0.24887
25 | г. Троицк | КТП № 209 ул.Дерибаса 29 | 6/0,4 | 0.22 | 58 | 0.16852 | 0 | 0.16852
26 | г. Троицк | ТП № 210 ул.Гастело 97 | 6/0,4 | 0.36 | 164 | 0.23045 | 0 | 0.23045
27 | г. Троицк | ТП № 211 ул. Деповская | 6/0,4 | 0.36 | 431 | 0.081468 | 0 | 0.081468
28 | г. Троицк | КТП № 212 ул.Чкалова-Серафимовича | 6/0,4 | 0.56 | 597 | 0.1741 | 0 | 0.1741
29 | г. Троицк | КТП № 213 ул.Шмидта 50 | 6/0,4 | 0.36 | 170 | 0.22711 | 0 | 0.22711
30 | г. Троицк | КТП № 214 ул.Чкалова 27 | 6/0,4 | 0.36 | 441 | 0.075888 | 0 | 0.075888
31 | г. Троицк | КТП № 217 ул. С Лазо-Попова | 6/0,4 | 0.36 | 203 | 0.20869 | 0 | 0.20869
32 | г. Троицк | ТП №115 ул. Гагарина 1 | 6/0,4 | 0.36 | 116 | 0.25724 | 0 | 0.25724
33 | г. Троицк | ТП № 168 ул. Майская 1 | 6/0,4 | 0.56 | 43 | 0.48323 | 0 | 0.48323
34 | г. Троицк | ТП № 172 ул. Ильина | 6/0,4 | 0.36 | 20 | 0.31081 | 0 | 0.31081
35 | г. Троицк | ТП № 89 молокозавод | 6/0,4 | 0.56 | 77 | 0.46426 | 0 | 0.46426
36 | г. Троицк | ТП-212П п. Морозкино | 10/0,4 | 0.22 | 35 | 0.18135 | 0 | 0.18135
37 | г. Троицк | ТП КОС п. ГРЭС | 6/0,4 | 0.22 | 20 | 0.18972 | 0 | 0.18972
38 | г. Троицк | ТП ГНС | 6/0,4 | 0.36 | 50 | 0.29407 | 0 | 0.29407

## Нагрузка II квартал
Таблица для расчёта свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование подстанции | Напряжение подстанции (кВ) | Предельно допустимая нагрузка (МВт) | Замеры тока (А) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Нагрузка по вновь заключенным договорам на ТП (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП (МВт)
1 | г. Троицк | ТП № 2 ул. Островского-городская | 6/0,4 | 0.56 | 270 | 0.35337 | 0.003 | 0.35037
2 | г. Троицк | ТП № 3 ул.К Маркса 53 | 6/0,4 | 0.36 | 327 | 0.12719 | 0 | 0.12719
3 | г. Троицк | ТП № 7 ул.Мотова-Гайдара | 6/0,4 | 0.56 | 321 | 0.32516 | 0 | 0.32516
4 | г. Троицк | ТП № 12 ул.Кирова 81 | 6/0,4 | 0.22 | 162 | 0.10949 | 0 | 0.10949
5 | г. Троицк | ТП № 13 ул.Мичурина р-н Дортехшколы | 6/0,4 | 0.56 | 409 | 0.2765 | 0 | 0.2765
6 | г. Троицк | ТП № 19 ул.2мик | 6/0,4 | 0.56 | 196 | 0.39429 | 0 | 0.39429
7 | г. Троицк | ТП № 23 ул.Мотова-Садовая | 6/0,4 | 0.22 | 179 | 0.10009 | 0 | 0.10009
8 | г. Троицк | ТП № 28 ул.Бугристая | 10/0,4 | 0.36 | 245 | 0.17254 | 0.012 | 0.16054
9 | г. Троицк | ТП №36 ул.Заводская 9 | 6/0,4 | 0.56 | 58 | 0.4706 | 0 | 0.4706
10 | г. Троицк | ТП № 39 ул.Путевая 8 | 6/0,4 | 0.56 | 416 | 0.27263 | 0 | 0.27263
11 | г. Троицк | ТП № 44 ул. Техническая 1 | 6/0,4 | 0.36 | 243 | 0.17364 | 0.003 | 0.17064
12 | г. Троицк | ТП № 50 ул.Путевая 18 | 6/0,4 | 0.36 | 289 | 0.1482 | 0.003 | 0.1452
13 | г. Троицк | КТП № 53 ул.Приречная | 10/0,4 | 0.22 | 109 | 0.1388 | 0 | 0.1388
14 | г. Троицк | ТП №67 Квартал А-Б | 6/0,4 | 0.56 | 100 | 0.44738 | 0 | 0.44738
15 | г. Троицк | ТП № 182 ул.Племстанция | 6/0,4 | 0.22 | 1 | 0.19853 | 0 | 0.19853
16 | г. Троицк | ТП № 82 ул.Племстанция 1 | 6/0,4 | 0.36 | 215 | 0.18913 | 0 | 0.18913
17 | г. Троицк | ТП № 86 ул.Сибирская 6 територия ПАТП | 6/0,4 | 0.36 | 74 | 0.2671 | 0 | 0.2671
18 | г. Троицк | ТП №88 ул. Красноармейская | 6/0,4 | 0.22 | 25 | 0.18526 | 0 | 0.18526
19 | г. Троицк | ТП № 203 ул.Интернациональная 45 | 10/0,4 | 0.36 | 227 | 0.18249 | 0 | 0.18249
20 | г. Троицк | ТП № 204 ул.Шмидта 90 | 6/0,4 | 0.36 | 289 | 0.1482 | 0.019 | 0.1292
21 | г. Троицк | ТП № 205 ул.Дерибаса 40 | 6/0,4 | 0.36 | 234 | 0.17862 | 0 | 0.17862
22 | г. Троицк | ТП № 206 ул.Дерибаса 28 | 6/0,4 | 0.36 | 130 | 0.23613 | 0 | 0.23613
23 | г. Троицк | ТП № 207 ул. Дерибаса | 6/0,4 | 0.22 | 29 | 0.18304 | 0 | 0.18304
24 | г. Троицк | ТП № 208 ул.Дерибаса 12 | 6/0,4 | 0.36 | 185 | 0.20572 | 0 | 0.20572
25 | г. Троицк | КТП № 209 ул.Дерибаса 29 | 6/0,4 | 0.22 | 71 | 0.15982 | 0 | 0.15982
26 | г. Троицк | ТП № 210 ул.Гастело 97 | 6/0,4 | 0.36 | 130 | 0.23613 | 0.028 | 0.20813
27 | г. Троицк | ТП № 211 ул. Деповская | 6/0,4 | 0.36 | 317 | 0.13272 | 0.003 | 0.12972
28 | г. Троицк | КТП № 212 ул.Чкалова-Серафимовича | 6/0,4 | 0.56 | 425 | 0.26765 | 0 | 0.26765
29 | г. Троицк | КТП № 213 ул.Шмидта 50 | 6/0,4 | 0.36 | 179 | 0.20903 | 0 | 0.20903
30 | г. Троицк | КТП № 214 ул.Чкалова 27 | 6/0,4 | 0.36 | 418 | 0.076867 | 0.003 | 0.073867
31 | г. Троицк | КТП № 217 ул. С Лазо-Попова | 6/0,4 | 0.36 | 227 | 0.18249 | 0 | 0.18249
32 | г. Троицк | ТП №115 ул. Гагарина 1 | 6/0,4 | 0.36 | 100 | 0.25272 | 0 | 0.25272
33 | г. Троицк | ТП № 168 ул. Майская 1 | 6/0,4 | 0.56 | 65 | 0.46673 | 0 | 0.46673
34 | г. Троицк | ТП № 172 ул. Ильина | 6/0,4 | 0.36 | 17 | 0.29862 | 0 | 0.29862
35 | г. Троицк | ТП № 89 молокозавод | 6/0,4 | 0.56 | 77 | 0.4601 | 0 | 0.4601
36 | г. Троицк | ТП-212П п. Морозкино | 10/0,4 | 0.22 | 35 | 0.17972 | 0 | 0.17972
37 | г. Троицк | ТП КОС п. ГРЭС | 6/0,4 | 0.22 | 20 | 0.18802 | 0 | 0.18802
38 | г. Троицк | ТП ГНС | 6/0,4 | 0.36 | 50 | 0.28037 | 0 | 0.28037

## Нагрузка III квартал
Таблица для расчёта свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование подстанции | Напряжение подстанции (кВ) | Предельно допустимая нагрузка (МВт) | Замеры тока (А) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Нагрузка по вновь заключенным договорам на ТП (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП (МВт)
1 | г. Троицк | ТП № 2 ул. Островского-городская | 6/0,4 | 0.56 | 349 | 0.30968 | 0.003 | 0.30668
2 | г. Троицк | ТП № 3 ул.К Маркса 53 | 6/0,4 | 0.36 | 420 | 0.075761 | 0 | 0.075761
3 | г. Троицк | ТП № 7 ул.Мотова-Гайдара | 6/0,4 | 0.56 | 302 | 0.33567 | 0.012 | 0.32367
4 | г. Троицк | ТП № 12 ул.Кирова 81 | 6/0,4 | 0.22 | 131 | 0.12664 | 0 | 0.12664
5 | г. Троицк | ТП № 13 ул.Мичурина р-н Дортехшколы | 6/0,4 | 0.56 | 610 | 0.16535 | 0 | 0.16535
6 | г. Троицк | ТП № 19 ул.2мик | 6/0,4 | 0.56 | 153 | 0.41807 | 0 | 0.41807
7 | г. Троицк | ТП № 23 ул.Мотова-Садовая | 6/0,4 | 0.22 | 113 | 0.13659 | 0 | 0.13659
8 | г. Троицк | ТП № 28 ул.Бугристая | 10/0,4 | 0.36 | 248 | 0.17088 | 0.012 | 0.15888
9 | г. Троицк | ТП №36 ул.Заводская 9 | 6/0,4 | 0.56 | 78 | 0.45954 | 0 | 0.45954
10 | г. Троицк | ТП № 39 ул.Путевая 8 | 6/0,4 | 0.56 | 394 | 0.2848 | 0.009 | 0.2758
11 | г. Троицк | ТП № 44 ул. Техническая 1 | 6/0,4 | 0.36 | 333 | 0.12387 | 0.003 | 0.12087
12 | г. Троицк | ТП № 50 ул.Путевая 18 | 6/0,4 | 0.36 | 348 | 0.11558 | 0.003 | 0.11258
13 | г. Троицк | КТП № 53 ул.Приречная | 10/0,4 | 0.22 | 130 | 0.12719 | 0 | 0.12719
14 | г. Троицк | ТП №67 Квартал А-Б | 6/0,4 | 0.56 | 120 | 0.43632 | 0 | 0.43632
15 | г. Троицк | ТП № 182 ул.Племстанция | 6/0,4 | 0.22 | 80 | 0.15484 | 0 | 0.15484
16 | г. Троицк | ТП № 82 ул.Племстанция 1 | 6/0,4 | 0.36 | 189 | 0.2035 | 0 | 0.2035
17 | г. Троицк | ТП № 86 ул.Сибирская 6 територия ПАТП | 6/0,4 | 0.36 | 140 | 0.2306 | 0 | 0.2306
18 | г. Троицк | ТП №88 ул. Красноармейская | 6/0,4 | 0.22 | 65 | 0.16314 | 0 | 0.16314
19 | г. Троицк | ТП № 203 ул.Интернациональная 45 | 10/0,4 | 0.36 | 192 | 0.20184 | 0 | 0.20184
20 | г. Троицк | ТП № 204 ул.Шмидта 90 | 6/0,4 | 0.36 | 304 | 0.13991 | 0.018 | 0.12191
21 | г. Троицк | ТП № 205 ул.Дерибаса 40 | 6/0,4 | 0.36 | 230 | 0.18083 | 0.015 | 0.16583
22 | г. Троицк | ТП № 206 ул.Дерибаса 28 | 6/0,4 | 0.36 | 143 | 0.22894 | 0 | 0.22894
23 | г. Троицк | ТП № 207 ул. Дерибаса | 6/0,4 | 0.22 | 38 | 0.17807 | 0 | 0.17807
24 | г. Троицк | ТП № 208 ул.Дерибаса 12 | 6/0,4 | 0.36 | 136 | 0.23281 | 0 | 0.23281
25 | г. Троицк | КТП № 209 ул.Дерибаса 29 | 6/0,4 | 0.22 | 54 | 0.16922 | 0 | 0.16922
26 | г. Троицк | ТП № 210 ул.Гастело 97 | 6/0,4 | 0.36 | 161 | 0.21899 | 0.015 | 0.20399
27 | г. Троицк | ТП № 211 ул. Деповская | 6/0,4 | 0.36 | 376 | 0.10009 | 0.003 | 0.097093
28 | г. Троицк | КТП № 212 ул.Чкалова-Серафимовича | 6/0,4 | 0.56 | 572 | 0.18636 | 0.003 | 0.18336
29 | г. Троицк | КТП № 213 ул.Шмидта 50 | 6/0,4 | 0.36 | 210 | 0.19189 | 0 | 0.19189
30 | г. Троицк | КТП № 214 ул.Чкалова 27 | 6/0,4 | 0.36 | 375 | 0.10065 | 0.003 | 0.097646
31 | г. Троицк | КТП № 217 ул. С Лазо-Попова | 6/0,4 | 0.36 | 168 | 0.21512 | 0.014 | 0.20112
32 | г. Троицк | ТП №115 ул. Гагарина 1 | 6/0,4 | 0.36 | 99 | 0.25327 | 0 | 0.25327
33 | г. Троицк | ТП № 168 ул. Майская 1 | 6/0,4 | 0.56 | 66 | 0.46618 | 0 | 0.46618
34 | г. Троицк | ТП № 172 ул. Ильина | 6/0,4 | 0.36 | 27 | 0.29309 | 0 | 0.29309
35 | г. Троицк | ТП № 89 молокозавод | 6/0,4 | 0.56 | 64 | 0.46729 | 0 | 0.46729
36 | г. Троицк | ТП-212П п. Морозкино | 10/0,4 | 0.22 | 43 | 0.1753 | 0 | 0.1753
37 | г. Троицк | ТП КОС п. ГРЭС | 6/0,4 | 0.22 | 12 | 0.19244 | 0 | 0.19244
38 | г. Троицк | ТП ГНС | 6/0,4 | 0.36 | 65 | 0.27208 | 0 | 0.27208

## Нагрузка IV квартал
Таблица для расчёта свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование подстанции | Напряжение подстанции (кВ) | Предельно допустимая нагрузка (МВт) | Замеры тока (А) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Нагрузка по вновь заключенным договорам на ТП (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП (МВт)
1 | г. Троицк | ТП № 2 ул. Островского-городская | 6/0,4 | 0.56 | 353 | 0.30747 | 0.003 | 0.30447
2 | г. Троицк | ТП № 3 ул.К Маркса 53 | 6/0,4 | 0.36 | 359 | 0.10949 | 0 | 0.10949
3 | г. Троицк | ТП № 7 ул.Мотова-Гайдара | 6/0,4 | 0.56 | 302 | 0.33567 | 0.012 | 0.32367
4 | г. Троицк | ТП № 12 ул.Кирова 81 | 6/0,4 | 0.22 | 131 | 0.12664 | 0 | 0.12664
5 | г. Троицк | ТП № 13 ул.Мичурина р-н Дортехшколы | 6/0,4 | 0.56 | 359 | 0.30415 | 0 | 0.30415
6 | г. Троицк | ТП № 19 ул.2мик | 6/0,4 | 0.56 | 153 | 0.41807 | 0 | 0.41807
7 | г. Троицк | ТП № 23 ул.Мотова-Садовая | 6/0,4 | 0.22 | 113 | 0.13659 | 0 | 0.13659
8 | г. Троицк | ТП № 28 ул.Бугристая | 10/0,4 | 0.36 | 248 | 0.17088 | 0.012 | 0.15888
9 | г. Троицк | ТП №36 ул.Заводская 9 | 6/0,4 | 0.56 | 78 | 0.45954 | 0 | 0.45954
10 | г. Троицк | ТП № 39 ул.Путевая 8 | 6/0,4 | 0.56 | 394 | 0.2848 | 0.009 | 0.2758
11 | г. Троицк | ТП № 44 ул. Техническая 1 | 6/0,4 | 0.36 | 333 | 0.12387 | 0.003 | 0.12087
12 | г. Троицк | ТП № 50 ул.Путевая 18 | 6/0,4 | 0.36 | 348 | 0.11558 | 0.003 | 0.11258
13 | г. Троицк | КТП № 53 ул.Приречная | 10/0,4 | 0.22 | 130 | 0.12719 | 0 | 0.12719
14 | г. Троицк | ТП №67 Квартал А-Б | 6/0,4 | 0.56 | 120 | 0.43632 | 0 | 0.43632
15 | г. Троицк | ТП № 182 ул.Племстанция | 6/0,4 | 0.22 | 80 | 0.15484 | 0 | 0.15484
16 | г. Троицк | ТП № 82 ул.Племстанция 1 | 6/0,4 | 0.36 | 189 | 0.2035 | 0 | 0.2035
17 | г. Троицк | ТП № 86 ул.Сибирская 6 територия ПАТП | 6/0,4 | 0.36 | 140 | 0.2306 | 0 | 0.2306
18 | г. Троицк | ТП №88 ул. Красноармейская | 6/0,4 | 0.22 | 65 | 0.16314 | 0 | 0.16314
19 | г. Троицк | ТП № 203 ул.Интернациональная 45 | 10/0,4 | 0.36 | 192 | 0.20184 | 0 | 0.20184
20 | г. Троицк | ТП № 204 ул.Шмидта 90 | 6/0,4 | 0.36 | 304 | 0.13991 | 0.018 | 0.12191
21 | г. Троицк | ТП № 205 ул.Дерибаса 40 | 6/0,4 | 0.36 | 230 | 0.18083 | 0.015 | 0.16583
22 | г. Троицк | ТП № 206 ул.Дерибаса 28 | 6/0,4 | 0.36 | 143 | 0.22894 | 0 | 0.22894
23 | г. Троицк | ТП № 207 ул. Дерибаса | 6/0,4 | 0.22 | 38 | 0.17807 | 0 | 0.17807
24 | г. Троицк | ТП № 208 ул.Дерибаса 12 | 6/0,4 | 0.36 | 136 | 0.23281 | 0 | 0.23281
25 | г. Троицк | КТП № 209 ул.Дерибаса 29 | 6/0,4 | 0.22 | 54 | 0.16922 | 0 | 0.16922
26 | г. Троицк | ТП № 210 ул.Гастело 97 | 6/0,4 | 0.36 | 161 | 0.21899 | 0.015 | 0.20399
27 | г. Троицк | ТП № 211 ул. Деповская | 6/0,4 | 0.36 | 376 | 0.10009 | 0.003 | 0.097093
28 | г. Троицк | КТП № 212 ул.Чкалова-Серафимовича | 6/0,4 | 0.56 | 572 | 0.18636 | 0.003 | 0.18336
29 | г. Троицк | КТП № 213 ул.Шмидта 50 | 6/0,4 | 0.36 | 210 | 0.19189 | 0 | 0.19189
30 | г. Троицк | КТП № 214 ул.Чкалова 27 | 6/0,4 | 0.36 | 375 | 0.10065 | 0.003 | 0.097646
31 | г. Троицк | КТП № 217 ул. С Лазо-Попова | 6/0,4 | 0.36 | 168 | 0.21512 | 0.014 | 0.20112
32 | г. Троицк | ТП №115 ул. Гагарина 1 | 6/0,4 | 0.36 | 99 | 0.25327 | 0 | 0.25327
33 | г. Троицк | ТП № 168 ул. Майская 1 | 6/0,4 | 0.56 | 66 | 0.46618 | 0 | 0.46618
34 | г. Троицк | ТП № 172 ул. Ильина | 6/0,4 | 0.36 | 27 | 0.29309 | 0 | 0.29309
35 | г. Троицк | ТП № 89 молокозавод | 6/0,4 | 0.56 | 64 | 0.46729 | 0 | 0.46729
36 | г. Троицк | ТП-212П п. Морозкино | 10/0,4 | 0.22 | 43 | 0.1753 | 0 | 0.1753
37 | г. Троицк | ТП КОС п. ГРЭС | 6/0,4 | 0.22 | 12 | 0.19244 | 0 | 0.19244
38 | г. Троицк | ТП ГНС | 6/0,4 | 0.36 | 65 | 0.27208 | 0 | 0.27208

## Мощность по ТП
Таблица для расчёта свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование подстанции | Напряжение подстанции (кВ) | Предельно допустимая нагрузка (МВт) | Замеры тока (А) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Нагрузка по вновь заключенным договорам на ТП (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП (МВт)
1 | г. Троицк | ТП № 2 ул. Островского-городская | 6/0,4 | 0.56
2 | г. Троицк | ТП № 3 ул.К Маркса 53 | 6/0,4 | 0.36
3 | г. Троицк | ТП № 7 ул.Мотова-Гайдара | 6/0,4 | 0.56
4 | г. Троицк | ТП № 12 ул.Кирова 81 | 6/0,4 | 0.22
5 | г. Троицк | ТП № 13 ул.Мичурина р-н Дортехшколы | 6/0,4 | 0.56
6 | г. Троицк | ТП № 19 ул.2мик | 6/0,4 | 0.56
7 | г. Троицк | ТП № 23 ул.Мотова-Садовая | 6/0,4 | 0.22
8 | г. Троицк | ТП № 28 ул.Бугристая | 10/0,4 | 0.16
9 | г. Троицк | ТП №36 ул. Заводская 9 | 6/0,4 | 0.56
10 | г. Троицк | ТП № 39 ул.Путевая 8 | 6/0,4 | 0.36
11 | г. Троицк | ТП № 44 ул. Техническая 1 | 6/0,4 | 0.36
12 | г. Троицк | ТП № 50 ул.Путевая 18 | 6/0,4 | 0.36
13 | г. Троицк | КТП № 53 ул.Приречная | 10/0,4 | 0.22
14 | г. Троицк | ТП-67 Квартал А-Б | 6/0,4 | 0.56
15 | г. Троицк | ТП № 182 ул.Племстанция | 6/0,4 | 0.22
16 | г. Троицк | ТП № 82 ул.Племстанция 1 | 6/0,4 | 0.36
17 | г. Троицк | ТП № 86 ул.Сибирская 6 територия ПАТП | 6/0,4 | 0.36
18 | г. Троицк | ТП №88 ул. Красноармейская | 6/0,4 | 0.22
19 | г. Троицк | ТП № 203 ул.Интернациональная 45 | 10/0,4 | 0.36
20 | г. Троицк | ТП № 204 ул.Шмидта 90 | 6/0,4 | 0.36
21 | г. Троицк | ТП № 205 ул.Дерибаса 40 | 6/0,4 | 0.36
22 | г. Троицк | ТП № 206 ул.Дерибаса 28 | 6/0,4 | 0.36
23 | г. Троицк | ТП № 207 ул. Дерибаса | 6/0,4 | 0.36
24 | г. Троицк | ТП № 208 ул.Дерибаса 12 | 6/0,4 | 0.36
25 | г. Троицк | КТП № 209 ул.Дерибаса 29 | 6/0,4 | 0.22
26 | г. Троицк | ТП № 210 ул.Гастело 97 | 6/0,4 | 0.36
27 | г. Троицк | ТП № 211 ул. Деповская | 6/0,4 | 0.36
28 | г. Троицк | КТП № 212 ул.Чкалова-Серафимович | 6/0,4 | 0.56
29 | г. Троицк | КТП № 213 ул.Шмидта 50 | 6/0,4 | 0.36
30 | г. Троицк | КТП № 214 ул.Чкалова 27 | 6/0,4 | 0.36
31 | г. Троицк | КТП № 217 ул. С Лазо-Попова | 6/0,4 | 0.36
32 | г. Троицк | ТП №115 ул. Гагарина 1 | 6/0,4 | 0.36
33 | г. Троицк | ТП № 168 ул. Майская 1 | 6/0,4 | 0.56
34 | г. Троицк | ТП № 172 ул. Ильина | 6/0,4 | 0.36
35 | г. Троицк | ТП № 89 молокозавод | 6/0,4 | 0.56
36 | г. Троицк | ТП-212П п. Морозкино | 10/0,4 | 0.22
37 | г. Троицк | ТП КОС п. ГРЭС (очистные) | 6/0,4 | 0.22
38 | г. Троицк | ТП ГНС | 6/0,4 | 0.36
|  |  |  | 14.16 | мВА
|  | посёлок ГРЭС |  | 21.01 | мВА
|  | посёлок Мясокомбинат |  | 1.53 | мВА
|  | Всего |  | 36.7 | мВА